Indice generale

1.Oggetto	2

2.Premessa	2

3.Descrizioni delle variazioni	2

4. Valutazione dell'affollamento massimo previsto e del rischio di incendio	3

5.Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio	3

6.Comportamento al fuoco delle strutture	3

7.Sistema di vie di esodo	4

8. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi	4

9.Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi	4

10.Sistema di allarme incendio	4

- Oggetto

Riqualificazione distributivo-funzionale della struttura dell'ospedale di Città della Pieve.

- Premessa

Il  presente  progetto  si  riferisce  alla riqualificazione distributivo-funzionale di un edificio ospedaliero sito nel comune di Città della Pieve con valutazione del progetto approvata in data 14/05/2003, riferimento pratica VVF n. 29075.

Con tale relazione integrativa e i relativi elaborati grafici allegati, si intendono evidenziare le modifiche, rispetto al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia.

Gli ampliamenti e le variazioni distributivo-funzionali sono riportati negli elaborati grafici di progetto.

Il progetto prevede l'adeguamento ai fini antincendio di tutto il complesso ospedaliero costituito da due edifici (edificio principale e centro salute).

Poiché il progetto prevede una riqualificazione dell'edifico distributivo-funzionale con cambio di destinazione d'uso di alcuni reparti che comunque non modificano la sicurezza passiva antincendio (vie di fuga orizzontali e verticali, superficie e destinazione d’uso dei comparti, affollamento massimo previsto) e la sicurezza attiva antincendio (impianti di rivelazione ed estinzione degli incendi).

Tutte le modifiche sono riportate negli elaborati grafici di progetto che sono quindi stati aggiornati in funzione della nuova geometria dei locali.

- Descrizioni delle variazioni

  - Piano secondo interrato

Saranno riqualificati gli spazi destinati a spogliatoi e lavanderia mantenendo la stessa destinazione d'uso.

  - Piano primo interrato

Saranno riqualificati gli spazi destinati ad ambulatori e CUP mantenendo la stessa destinazione d'uso.

In questa fase sarà realizzata la scala esterna S7 del locale preparazione pasti come previsto dal progetto approvato.

  - Piano primo terra

Saranno riqualificati gli spazi destinati a camere di degenza mantenendo la stessa destinazione d'uso.

Le aree adibite ad attività comini e rieducative e il centro AVIS saranno trasformate in zona per riabilitazione motoria e ambulatori odontoiatrici.

Tale modifiche distributivo interne sono irrilevanti ai fini della  prevenzione incendi per cui il rischio d'incendio può ritenersi invariato rispetto al progetto approvato.

In questa fase sarà inoltre realizzata la scala esterna S3 di sicurezza della corsia di degenza  come previsto dal progetto approvato.

  - Piano primo primo

Saranno riqualificati gli spazi destinati al Day Hospital del reparto oncologia e saranno destinati a camere di degenza. Altri piccoli interventi riguarderanno la zona chirurgica e l'area attività riabilitativa che non comportano variazione di destinazione d'uso.

  - Piano secondo

Al piano secondo non sono previste variazioni delle destinazioni d'uso.

  - Centro salute

Nei locali del centro salute è prevista la trasformazione del locale palestra in ambulatorio e sala d'attesa. Anche in questo caso le modifiche interne sono irrilevanti ai fini della  prevenzione incendi per cui il rischio d'incendio può ritenersi invariato rispetto al progetto approvato

- Valutazione dell'affollamento massimo previsto e del rischio di incendio

A fronte di quanto sopra esposto le variazioni distributivo-funzionali che interessano la struttura  non comportano un aumento dell'affollamento massimo previsto né del rischio incendio per cui il progetto prevede la realizzazione delle misure di prevenzione incendi approvate e adeguate an nuovo layout e destinazione dei locali

- Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

L'organizzazione dei flussi di esodo composta la ridefinizione del sistema di vie di uscita mediante la realizzazione di una scala interna di tipo protetto e la realizzazione di un'ulteriore scala esterna.

Ciò consentirà tramite la realizzazione di filtri a prova di fumo l'esodo orizzontale progressivo dalla struttura in caso di emergenza.

Ogni compartimento è stato dotato vie di fuga alternative da utilizzare in caso che una delle vie di uscita principali non sia utilizzabili.

- Comportamento al fuoco delle strutture

  - Resistenza al fuoco della struttura

Le strutture saranno adeguate in maniera da garantire una resistenza strutturale sull'intero edificio non inferiore a:

    - R60 per le strutture portanti;

    - REI 60 per le strutture separanti.

A tale fine saranno comunque impiagati materiali classificati REI 120  per le seguenti opere:

    - per le pareti rei saranno utilizzati pannelli in cartongesso REI 120;

    - per i controsoffitti plafoni in gesso REI 120 con 8 cm di lana di roccia.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali saranno valutate secondo le prescrizioni e le modalità di  prova  stabilite  nel DM 16 febbraio  2007 recante “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” e al  DM  9 marzo 2007  recante  “Prestazioni  di resistenza  al  fuoco  delle  costruzioni  nelle  attività soggette  al controllo  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

  - Reazione al fuoco dei materiali

Saranno  applicate  le  specifiche  misure  previste  dalla  norma  e  comunque  installati prodotti da costruzione classificati secondo le norme contenute nelle disposizioni di cui al  D.M. 10/03/05 e al D.M. 15/03/05 e s.m. i. che recepiscono il sistema europeo di classificazione.

In particolare:

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale e nelle rampe verranno utilizzati materiali in classe di reazione (A1), in ragione del 50% della superficie totale e per le rimanente superficie verranno utilizzati materiali appartenenti alle seguenti classi:

    - impiego a pavimento: ( A2 FL- s1), (B FL  – s1);

    - impiego a parete: ( A2 -- s1, d0), ( A2 - s2, d0),  ( A2 -- s1, d0), (B   - s1,do), (B   - s2,do), (B   - s1,d1);

- Sistema di vie di esodo

Il sistema di vie di esodo resta invariato rispetto al progetto approvato.

- Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi

  - Rete idranti:

La rete idranti sarà adeguata alle variazione distributivo funzionali dell'edificio che non comporterà una ridefinizione del numero di idranti.

- Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

L'intero edificio è già dotato di un impianto di rilevazione fumi automatico con centralina a microprocessore.

Per quanto attiene all'edificio principale l'impianto risulta adeguato e funzionate per cui verrà  integrato in funzione delle nuova disposizione dei locali

L'impianto sarà ampliato e adeguato in base alle nuove esigenze e realizzato in conformità alle norme UNI 9795/2013.

L'impianto di rilevazione fumi del centro salute risulta invece carente dal punto di vista manutentivo e poco affidabile, per cui verrà sostituito con un nuovo impianto.

- Sistema di allarme incendio

L'intera struttura sarà dotata di un sistema di allarme incendio avente le seguenti caratteristiche:

  - Il sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

  - La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti (EVAC).

  - Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.